## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK RADOVA
GRAĐEVINA: | ADAPTACIJA PROSTORA FLEKSOGRAFIJE U POGONU DES-a
114. BRIGADE 14, 21 000 SPLIT
INVESTITOR: | DES, Ustanova za zapošljavanje, rad i porfesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom
114. BRIGADE 14, 21 000 SPLIT
FAZA: | Troškovnik
PROJEKTANTI: | Domagoj Grabovac dipl.ing.građ. (građevisnki dio)
Ivica Tandara dipl.ing.str. (strojarski dio)
Toni Jakaša dipl.ing.el. (elektro dio)
Split, ožujak 2017.

## OPĆE ODREDBE
Opće odredbe vezane za troškovnik
Jedinične cijene navedene u Troškovniku radova moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a;
Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika;
U cijenu radova moraju biti uključeni svi troškovi rada i materijala (nabavu materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manupulaciju materijalom na gradilištu), radne skele, pripremu i izvođenje radova, svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, takse i sva ostala davanja te zavisni troškovi koje je izvođač obvezan izvršiti iz bilo kojeg razloga.
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ponuditelji moraju na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nude. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navedeni su u opisu stavke. Dokaz jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje (troškovniku) navedeni kao primjer smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.
Cijena za svaku stavku mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, uzemljenje ako je potrebno i sve ostale radove do dovođenja u stanje pune funkcionalnosti.
U cijenu je potrebno ukalkulirati sav spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potrebno za potpuno funkcioniranje.
Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje sa dokumentacijom i situacijom na terenu te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude.
Dozvoljeno je nuditi isključivo opremu istih ili boljih tehničkih karakteristika od one predviđene ovim troškovnikom i projektom. Ponuditelj je dužan istu navesti po tipu i proizvođaču prilikom ispunjavanja troškovnika. Ugovorni izvođač je dužan za opremu dostaviti tehničke podatke na hrvatskom jeziku projektantu na suglasnost.
Rezanje kabela izvoditi na licu mjesta nakon izmjere stvarnih dužina trase, a naročito kod većih presjeka.
Sve kabele označiti odgovarajućim trajnim oznakama na oba kraja. Kabeli će se završiti kabelskim stopicama i toploskupljajućom cijevi osim kod manjih presjeka kabela koji su izrađeni iz jednog komada.
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti sa hrvatskom zakonskom regulativom.
Prije narudžbe opreme potrebno uzorak dostaviti Investitoru i projektantu na suglasnost.

## A.GRAĐEVINSKI RADOVI
| R.BR. |  | OPIS STAVKE: | PROIZVOD KOJI SE NUDI | mj. | kol. | jed. cijena | cijena
A. |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1. |  | BRAVARSKI RADOVI
| 1. | 1 | Stijenka izvedena od alu profila sa prekidom termo mosta, 2x EPDM brtva u boji po izboru projektanta a sastoji se od 8 polja. U donjem dijelu klizno a u gornjem otvoriva na ventus sa polugom. U klizna krila uključiti zaključavanje na više mjesta po vertikali klizne stijenke. Dimenzije :6,4X2,3 ispuna izo SIGURNOSNO lamistal staklo sa lowe premazom , okov protuprovalni. Umax=1,4 W/m2K ( za kompletan otvor ), Umax=1,1 W/m2K ( za staklo ). Stavka uključuje montažu, demontažu i odvoz na deponij te sve potrebne opšave , ojačanja i vanjsku klupčicu. |  | kom | 4
| 1. | 2 | Stijenka izvedena od alu profila sa prekidom termo mosta, 2x EPDM brtva sve u boji po izboru projektanta sastoji se od 4 polja. Dolje klizno a gore otvoriva na ventus sa polugom . U klizna krila ukljičiti zaključavanje na više mjesta po vertikali klizne stijenke. Dimenzije :3,2X2,3 ispuna izo SIGURNOSNO lamistal staklo sa lowe premazom , okov protuprovalni. Umax=1,4 W/m2K ( za kompletan otvor ), Umax=1,1 W/m2K ( za staklo ). Stavka uključuje montažu demontažu i odvoz na deponij te sve potrebne opšave ojačanja i vanjsku klupčicu. |  | kom | 2
| 1. | 3 | Stijenka izvedena od alu profila sa prekidom termo mosta, 2x EPDM brtva sve u boji po izboru projektanta sastoji se od 4 polja. Dolje klizno a gore otvoriva na ventus sa polugom . U klizna krila ukljičiti zaključavanje na više mjesta po vertikali klizne stijenke. Dimenzije :6,4X1,4 ispuna izo SIGURNOSNO staklo sa lowe premazom , okov protuprovalni.Umax=1,4 W/m2K ( za kompletan otvor ), Umax=1,1 W/m2K ( za staklo ). Stavka uključuje montažu demontažu i odvoz na deponij te sve potrebne opšave, ojačanja i vanjsku klupčicu. |  | kom | 2
| 1. | 4 | Čelična rešetka za zaštitu u skladištu DIM:6.4x4m sastavljena od vertikalnih i horizontalnih čeličnih cijevi za zaštitu zidova i stolarije. Predvidjeti zaštitu od korozije vručim cinčanjem i bojanje u boju po izboru projektanta te sav pričvrsni materijal i eventualne skele. |  | kom | 1
| 1. | 5 | Alu stijenka sa ulaznim vratima izvedena od profila sa prekidom termo mosta. Vrata trebaju imati panik letvu i mogućnost otvaranja na taster i nadsvjetlo koje se otvara na ventus sa polugom. Dimenzije :1X3,5 ispuna sigurnosno izo staklo sa lowe premazom. Stavkom uključiti sve potrebne opšave te skidanje i odvoz stare čelične bravarije. |  | kom | 1
| 1. | 6 | Alu stijenka izvedena od termo profila u boji po izboru projektanta sastoji se od dvostruke klizne stijenke polja i dvostrukog nadsvjetla otvoriva na ventus sa polugom klizna ima više zaključavanja zbog sigurnosti. Dimenzije: 2,0X3,5(poajačani okov sa vodilicom ukopanom u pod) ispuna sigurnosno lamistal izo staklo sa love premazom. Stavkom uključiti sve potrebne opšave te skidanje i odvoz stare čelične bravarije. |  | kom | 1
| 1. | 7 | Građevinski radovi na popravku fasade i zidova koji su potrebni prilikom izmjene vanjske stolarije a da se sve dovede ispravno stanje. |  | kpl. | 1
UKUPNO st. 1
| 2. |  | VODOINSTALATERSKI RADOVI
| 2. | 1 | Pažljivo strojno štemanje betonskog poda vel. 0,50x0,50 m oko spoja vertikale i horizontale. |  | kom | 1
| 2. | 2 | Iskop rupe u podu, u zemljanom materijalu III kategorije vel.0,50x0,50x0,50 m. |  | kom | 1
| 2. | 3 | Rezanje i demontaža donjeg dijela postojeće oborinske vertikale. |  | kom | 1
| 2. | 4 | Dobava i ugradnja nove PVC račve Ø 110//50/45o. |  | kom | 1
| 2. | 5 | Dobava i ugradnja novog PVC prefabrikata - spojnice Ø 110. |  | kom | 1
| 2. | 6 | Dobava i postava PVC odvodne cijevi Ø 110/500 mm. |  | kom | 3
| 2. | 7 | Prespajanje nove odvodne instalacije na postojeću. |  | kom | 1
| 2. | 8 | Štemanje i krpanje šlica u zidu, vel. 10x10 cm. |  | m1 | 0.5
| 2. | 9 | Štemanje i krpanje šlica u podu, vel. 30x10 cm. |  | m1 | 2.5
| 2. | 10 | Dobava i postava PVC odvodne cijevi Ø 50 mm. |  | m1 | 3
| 2. | 11 | Dobava i postava PVC odvodnog koljena Ø 50 mm. |  | kom | 14
| 2. | 12 | Proboj otvora u zidu debljine 25 cm za cijev Ø 20 mm. |  | kom | 2
| 2. | 13 | Dobava i montaža vodovodne cijevi Ø 20 mm, sa izolacijom. |  | m1 | 24
| 2. | 14 | Dobava i montaža vodovodnog koljena Ø 20 mm. |  | kom | 19
| 2. | 15 | Dobava i montaža vodovodne mufe Ø 20 mm. |  | kom | 13
| 2. | 16 | Dobava i montaža završnog vodovodnog koljena Ø 20 mm. |  | kom | 3
| 2. | 17 | Dobava i ugradnja vodovodnog podžbuknog ventila Ø 20 mm. |  | kom | 1
| 2. | 18 | Dobava i montaža vodovodnog T komada 1/2". |  | kom | 1
| 2. | 19 | Dobava i montaža vodovodnog pocinčanog prefabrikata 1/2". |  | kom | 1
| 2. | 20 | Dobava i montaža vodovodnog pocinčanog nipela 1/2". |  | kom | 5
| 2. | 21 | Dobava i ugradnja vodovodnog m. prijelaza Ø20 mm x 1/2". |  | kom | 3
| 2. | 22 | Dobava i montaža braga za vodovodne cijevi Ø 20 mm. |  | kom | 24
| 2. | 23 | Štemanje i krpanje šlica zidu wc-a, vel. 8x8cm. |  | m1 | 1.5
| 2. | 24 | Izmjena keramičkih pločica - zidnih, u ljepilu, sa fugiranjem, vel. 20x25 cm. |  | kom | 10
| 2. | 25 | Dobava i montaža baterije za kadu, t-h voda komplet sa tuš slušalicom i crijevom. |  | kom | 1
| 2. | 26 | Štemanje i iskop jame za separator za boju vel. 100x100x100 cm u zemljanom materijalu III kategorije. |  | kom | 1
| 2. | 27 | Betoniranje stijenki šahte za separator. |  | kom | 1
| 2. | 28 | Dobava i ugradnja separatora za boju , kapaciteta 50 l i spajanje na instalaciju, zasipanje šahte oko separatora agregatom granulacije 0-4 mm.. |  | kom | 1
| 2. | 29 | Dobava i montaža novog keramičkog umivaonika 53 cm. |  | kom | 1
| 2. | 30 | Dobava i montaža nove trocijevne baterije za umivaonik. |  | kom | 1
| 2. | 31 | Dobava i montaža novog viskokotlačnog podpultnog bojlera 10 l. |  | kom | 1
| 2. | 32 | Dobava i montaža sigurnosnog ventila za bojler. |  | kom | 1
| 2. | 33 | Dobava i montaža flex. Crijeva 1/2", 50 cm, za bojler. |  | kom | 2
| 2. | 34 | Dobava i montaža sifona za umivaonik. |  | kom | 1
| 2. | 35 | Betoniranje šlica vel. 10x10 cm u zidu. |  | m1 | 0.5
| 2. | 36 | Dobava i montaža konzola sa maticama i navojnim šipkama. |  | kom | 20
| 2. | 37 | Čišćenje prostora i odvoz otpadnog materijala |  | kom | 1
| 2. | 38 | Prespajanje odvodne i dovodne instalacije sa umivaonika na inox korito (štemanja i zatvaranja šliceva, dobava i ugradnja vodovodne i odvodne cijevi). |  | kom | 1
| 2. | 39 | Dobava i montaža INOX sudopera - korita za pranje vel. 125x90x60(30) cm, sa čeličnom podkonstrukcijom komplet. |  | kom | 1
| 2. | 40 | Dobava i montaža sifona za korito za pranje od INOX-a. |  | kom | 1
| 2. | 41 | Dobava i montaža slavine za INOX korito. |  | kom | 1
| 2. | 42 | Dobava i montaža novog viskokotlačnog podpultnog bojlera 10 l. |  | kom | 1
| 2. | 43 | Dobava i montaža sigurnosnog ventila za bojler. |  | kom | 1
| 2. | 44 | Dobava i montaža flex. crijeva 1/2", 50 cm, za bojler. |  | kom | 2
| 2. | 45 | Dobava i ugradnja zidnih keramičkih pločica vel. 25x20 cm u lepilo, sa fugiranjem na površini iza umivaonika i INOX korita, vel. 2,50 x 1,20 m. |  | m2 | 3
UKUPNO st. 2
| 3. |  | PODOPOLAGAČKI I LIČILAČKI RADOVI
| 3. | 1 | Priprema podloge strojno kugličnim sačmarenjem,brušenjem ili frezanjem. Priprema se izvodi zbog odstranjivanja loših površinskih dijelova sa komplet čišćenjem, usisavanjem, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu (vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm). Obracun po m2. |  | m2 | 460
| 3. | 2 | Izvršiti sanaciju pukotina, oštećenja na podu kao i korekciju visina sa reparaturnim mortom na bazi epoksidnih smola tip kao Sikafloor 156/161 ili jednako vrijedan i punila na bazi kvarcnog pijeska, izrazito visoke otpornosti na habanje i opterećenja. Tlačna čvrstoća: 80 N/mm2 Savojna čvrstoća: 40 N/mm2 |  | m1 | 70
| 3. | 3 | Dobava i ugradnja podnog sustava na bazi dvokomponentnih epoksidnih smola i specijalnih punila prosjećne debljine 2- 3 mm sa efektom terazzo poda ( npr. kao Sikafloor 264 kao temeljni premaz, Sikafloor 169 sa punilom Sika Decofiller u boji kao nosivi sloj uz opcijsko lakiranje sa 2 K poliuretanskim mat lakom Sikafloor 304 W ili jednako vrijedni). Podna obloga mora zadovoljiti slijedeće zahtjeve: -visoka mehanička otpornost -visoka kemijska otpornost -protukliznost -vodonepropustnost -klasa gorivosti Bfl - S1 -postojanost boje -lako održavanje Nijansu boje poda izabrati u dogovoru sa investitorom ili projektantom, a u obzir kod odabira tehnologije treba uzeti u obzir i brzinu ugradnje. Proizvodi odgovaraju smjernicama DIN EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4, vrlo niske emisije prema AgBB kriterijima za unutarnje prostore. Proizvodi su unutar graničnih vrijednosti VOC prema EU smjernicama 2003/42/EG. Obračun po m² obrađene površine. |  | m2 | 460
| 3. | 4 | Izrada zaobljenog spoja zida i poda tkz. holker sokla od radijusa R=3-5 cm i visine 8 cm od epoksidnog morta i nanašanje završnog premaza podne obloge. |  | m1 | 208
| 3. | 5 | Silikoniranje svih spojeva podne obloga sa vratima, cijevima i vertikalama silikonom u boji kao podna obloga. |  | kpl | 1
| 3. | 6 | Struganje postojeće uljane boje sa zidova. Stavka obuhvaća potpuno uklanjanje uljane boje (paljenjem ili brušenjem) kako bi se nakon toga zidovi mogli bojati uljanom bojom po izboru investitora. |  | m2 | 320
| 3. | 7 | Mjestimično struganje boje sa stropova. Obračun po m2. |  | m2 | 450
| 3. | 8 | Mjestimično struganje stare boje, bandažiranje pukotina te gletovanje. Gletovanjem je potrebno obuhvatiti ostrugane površine, bandažirane površine te veće neravnine. Radna skela uključena u cijenu. |  | m2 | 640
| 3. | 9 | Dvokratno bojanje unutarnjih zidova i stropova disperzivnim bojama po izboru naručitelja. U stavku uključiti potrebna krpanja i popravke eventualnih neravnina. Radna skela uključena u cijenu. Obračun po m²
|  |  | zidovi |  | m2 | 640
|  |  | stropovi |  | m2 | 450
| 3. | 10 | Dvokratno bojanje unutarnjih zidova uljanom bojom uz prethodnu impregnaciju. Boja po izboru naručitelja. Obračun po m2. |  | m2 | 320
| 3. | 11 | Bojanje transportnih puteva uljenom bojoma i šablonama. Obračun po m1. |  | m1 | 20
UKUPNO st. 3
A. GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO

## B.STROJARSKI RADOVI)
| R.BR. |  | OPIS STAVKE: | PROIZVOD KOJI SE NUDI | mj. | kol. | jed. cijena | cijena
B. |  |  | STROJARSKI RADOVI
| 1. |  | VENTILACIJA
| 1. | 1 | Ventilacijska rekuperatorska jedinica sa pločastim protustrujnim rekuperatorom, by-passom te viskoučinkovitim centrifugalnim EC ventilatorom s direktnim pogonom ,vodenim izmjenjivačem montiranim unutar uređaja. Uređaj je najmjenjen za unutarnju horizontalnu podnu ili podstropnu ugradnju, izrađen je od aluminijskih profila i izoliranih 25 mm Aluzinc duplih panela otpornih na koroziju i oksidaciju . Pozicija priključaka može se konfigurirati na mjestu ugradnje. Standardna isporuka uključuje F7 filtere svježeg zraka i G4 filtere na odsisnom zraku. KE-EVO-PH upravljač sa digitalnim prikazom upravlja radom ventilatora (ručno, automatski, automatski putem CO2, CO2/VOC ili EE16 senzora vlage), omogućuje paljenje i gašenje uređaja te vremensko programiranje. Upravljač štiti rekuperator od stvaranja leda upravljanjem protokom zraka, upravlja predgrijačima, dogrijačima, ventilima na vodenom izmjenjivaču, by-pass žaluzinom, omogućava prikaz alarma zaprljanosti filtera i kvara ventilatora. Uređaj mora zadovoljavati ERP 2016 regulativu.
proizvođač kao ili sl: ZEEN UTEK
tip: KE-CRHE-H4
zastupa Klima expert doo
|  |  | protok dobavnog zraka |  | 2500 m3/h
|  |  | protok otpadnog zraka |  | 2500 m3/h
|  |  | raspoloživi pad tlaka na dobavnom zraku |  | 250 Pa
|  |  | raspoloživi pad tlaka na otpadnom zraku |  | 250 Pa
|  |  | efikasnost rekuperatora zima |  | 86,9%
|  |  | temperatura vode(grijanje) na vodenom izmjenjivaču |  | 55/45°C
|  |  | učin vodenog izmjenjivača(grijanje) |  | 17,13 kW
|  |  | pad tlaka vodenog izmjenjivača |  | 5,23kPa
|  |  | efikasnost rekuperatora ljeto |  | 88,1%
|  |  | napajanje |  | 230V- 1ph-50Hz
|  |  | el snaga 2 x ventilatora x 0,636 kW |  | 1,27 kW
|  |  | dužina |  | 2400 mm
|  |  | širina |  | 1740 mm
|  |  | visina |  | 635 mm
|  |  | masa |  | 352 kg
|  |  | U ovoj stavci su frekventni upravljači,kanalni osjetnik temperature,te regulator za upravljanje i kompletna automatika za pravilan rad. |  | kpl. | 1
| 1. | 2 | Aluminijska fiksna žaluzija za dovod i odvod zraka, s jednim redom lamela, sa ugradbenim okvirom, proizvod kao Klimaoprema ili sl. sljedećih dimenzija:
|  |  | AFŽV 1500 x 400 + UR |  | kom | 2
| 1. | 3 | Regulacijske cilindrične zaklopke, izrađene iz pocinčanog čeličnog lima sa samokočivim regulacijskim plastičnim mehanizmom (ugrađuje se na zaklopke promjera D ≤ 250 mm i temperature do 70˚C), te metalnim mehanizmom za promjere D≥250 mm, proizvod kao Klimaoprema ili sl.sljedećih dimenzija:
|  |  | RZ-C Ø250 |  | kom | 4
| 1. | 4 | Rešetke i anemostati za dovod i odvod zraka, izrađene od Al-profila, oličene u RAL boju po izboru projektanta interijera. Sa dva reda pojedinačno podesivih lamela, prednji red lamela je hotizontalan. Ugradnja s ugradbenim okvirom i bravicama. Ugradbeni okvir izrađen od pocinčanog čeličnog lima, proizvod kao Klimaoprema tip OAH ili sl.sljedećih dimenzija BxH:
|  |  | OAH 2-L + UR 1225x325 |  | kom | 3
|  |  | DVS-K 500 fi 250 |  | kom. | 4
| 1. | 5 | Pravokutni kanali za razvod zraka izrađeni iz pocinčanog lima klasa 1,4 po DIN 24191 ( EUROVENT 2,2 ) uključivo prirubnički profili Mez/Gephard P20/30 i kutnici. Kanali s većom stranicom od 300 mm ukrućuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, kanalski nastavci, koljena s registrima skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza. Isključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal.
|  |  | Obračun po kg |  | kg | 1280
| 1. | 6 | Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal za spajanje i montažu kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-strip ili dec trake.
|  |  | Obračun po kg |  | kg | 384
| 1. | 7 | Okrugli (spiro) ventilacijski kanali od pocinčanog čeličnog lima – izrada po DIN 24147 (klasa 1,4 po DIN 24194 ili EUROVENT 2,2 ) U isporuku je uključena odgovarajuća količina spojnica, za spajanje ravnih dionica međusobno, kao i fazonskih komada. Uključivo fazonski komadi ( lukovi, T-komadi, prijelazni komadi i redukcije i dr. ) i sav ovjesni materijal na čeličnu konstrukciju. Sljedećih dimenzija:
|  |  | Ø450 |  | m | 9
|  |  | Ø315 |  | m | 12
|  |  | Ø250 |  | m | 12
| 1. | 8 | Fleksibilna predizolirana alu-cijev za zrak, proizvod kao AIR SONO CONNECTIONS tip ALUCONNECT ili jednakovrijedan. Uključiti sav pribor i materijal potreban za ugradnju. Sljedećih dimenzija:
|  |  | Ø450 |  | m | 2
|  |  | Ø250 |  | m | 4
| 1. | 9 | Toplinska izolacija pravokutnih i okruglih kanala toplinskom izolacijom s parnom branom, klase B1, debljine 13 mm, proizvod kao Armaflex AF tip AF-13-99/E. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila te završne originalne trake kao AF/Armaflex za spojeve. Navedenim materijalom predviđena je izolacija kompletnog kanalskog razvoda kondicioniranog i povratnog zraka, svježeg i dijela otpadnog zraka, te plenuma.
|  |  | Obračun po m2 |  | m2 | 85
| 1. | 10 | Puštanje u pogon klimakomore od strane ovlaštenog servisa proizvođača , uključivo izrada protokola, prethodna kontrola instalacije, stavljanje pod napon, podešavanje automatske regulacije, programiranje režima rada prema zahtjevu naručitelja i sva potrebna dokumentacija na hrvatskom jeziku.
[5 empty] | kpl | 1
| 1. | 11 | Balansiranje i podešavanje kmpletnog sustava na zračnoj strani, probni rad u trajanju od 72 sata, te puštanje u redovan pogon instalacije do potpune funkcionalnosti sa izdavanjem zapisnika o obavljenim radovima i ispitivanjima. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
[5 empty] | kpl | 1
| 1. | 12 | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske spremnosti uključivo mehanička montaža pripadnih elemenata automatske regulacije.
[5 empty] | kpl | 1
| 1. | 13 | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.)
[5 empty] | paušal | 1
| 1. | 14 | Sitno potrošni materijal potreban za ugradnju sve gore navedene opreme do potpune pogonske funkcionalnosti
[5 empty] | paušal | 1
| 1. | 15 | Izdavanje garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom
[5 empty] | kpl | 1
| 1. | 16 | Transport navedene opreme do mjesta ugradnje kao i raznošenje opreme i alata po gradilištu. Povrat eventualno preostalog materijala na skladište izvođača, te čišćenje radilišta nakon završene montaže.
[5 empty] | kpl | 1
| 1. | 17 | Prikupljanje i ishođenje svih potrebnih izjava o sukladnosti opreme i atesta od ovlaštenih kuća, potrebnih pri tehničkom pregledu objekta.
[5 empty] | paušal | 1
| 1. | 18 | Pripremno i završni radovi, te građevinska pripomoć uz uporabu skele na visini većoj od 2.5 m.
[5 empty] | kpl | 1
| 1. | 19 | Građevinski radovi kao probijanje rupa u AB zidu za prolaz
instalacija ventilacije.
|  |  | otvor 1500x400 d=30cm |  | kom. | 2
UKUPNO st. 1:
| 2. |  | GRIJANJE KLIMA KOMORE I KOMPRIMIRANI ZRAK
| 2. | 1 | Toplinski predizolirane bakrene cijevi za razvod instalacije grijanja, uključivo fitinge, lukove, koljena, prelazne komade i sl., slijedećih dimenzija:
|  |  | Ø28x1 |  | m | 34
|  |  | Izolacija AC 28x13mm |  | m | 34
| 2. | 2 | Troputi mješajući ventil sa glavom za regulaciju temperature tople vode, izrađen od mesinga, NO25. |  | kom | 1
| 2. | 3 | Kuglasta slavina za navojnu ugradnju, slijedećih dimenzija, (u stavku uključiti sav potreban spojni i brtveni materijal):
|  |  | DN25 NP 6 |  | kom | 4
| 2. | 4 | Nepovratni ventil za navojnu ugradnju uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal
|  |  | DN25 NP 6 |  | kom | 1
| 2. | 5 | Hvatač nečistoća za navojnu ugradnju, slijedećih dimenzija, (u stavku uključiti sav potreban spojni i brtveni materijal):
|  |  | DN25 NP 6 |  | kom | 1
| 2. | 6 | Ventili za hidrauličko balansiranje, proizvod kao IMI International, sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, opremljen mjernim priključcima za podešavanje protoka, priključkom za ispust, te ručnim kolom sa skalom za predpodešavanje i blokiranje podešenog položaja, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom za spajanje na cijevni razvod. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima.
tip kao STAD ili sl.sljedećih dimenzija:
|  |  | DN25 NP10 |  | kom | 1
| 2. | 7 | Ispusna navojna slavina za vodu, nazivnog tlaka PN 16,u kompletu s vijčanom spojkom, kapom i lancem, dimenzije.
|  |  | DN15 |  | kom | 2
| 2. | 8 | Odzračni lončić sa automatskim odzračnim ventilom NO 15. |  | kom | 2
| 2. | 9 | Termometar 0-100C. |  | kom. | 2
| 2. | 10 | Manometar 0-6bara. |  | kom. | 2
| 2. | 11 | Čelične bešavne cijevi za razvod instalacije komprimiranog zraka, uključivo fitinge, lukove, koljena, prelazne komade i sl., slijedećih dimenzija:
|  |  | NO25 |  | m | 82
|  |  | NO20 |  | m | 65
U ovoj stavci je čišćenje,miniziranje te lakiranje plavom bojom.
| 2. | 12 | Brze spojnice za komprimirani zrak priključka NO20.
[5 empty] | kpl. | 4
| 2. | 13 | Sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran a koji je nužan za montažu opreme, kao boce s kisikom, brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni materijal, materijal za varenje i lemljenje, proturne cijevi, ostali fazonski komadi te pomoćni materijal. |  | kpl | 1
| 2. | 14 | Montaža specificirane opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti, uključivo hladna i topla tlačna proba, punjenje instalacije, pražnjenje i ponovno punjenje radi ispiranja, izrada radioničke dokumentacije za nestandardnu opremu, ostala eventualno potrebna razrađivanja dokumentacije, odzračivanje, uz pisano izvješće o uspješno obavljenim probama i postignutim parametrima, probnim pogonom u trajanju od 48 sati i sudjelovanju pri puštanju u pogon, podešavanju i balansiranju s ovlaštenim serviserima i predstavnicima isporučioca opreme. Troškovi pogonske energije nisu uključeni. |  | kpl | 1
| 2. | 15 | Troškovi prijevoza i uskladištenja materijala specificiranog po stavkama, od mjesta nabave do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, te odvoz preostalog materijala sa radilišta. |  | kpl | 1
| 2. | 16 | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.) |  | kpl | 1
| 2. | 17 | Pomoćni građevinski radovi potrebni kod ugradnje sve gore navedene opreme, poput bušenja rupa u zidu/stropu za polaganje cjevovoda i sl. |  | kpl | 1
UKUPNO st. 2:
| 3. |  | DEMONTAŽNI RADOVI TE RADOVI VEZANI NA SANACIJU I DEMONTAŽNE RADOVE
| 3. | 1 | Demontaža kazetnih jedinica split sustava te njihovo
otpajanje sa bakrenog cijevnog razvoda,polačenje radne
tvari a sve radi novog smještaja instalacija.
U ovoj stavci je ponovna montaža te spajanje cijevni razvod
vakumiranje te pušatanje u pogon.
Stavka podrazumjava otpajanja i spajanje na elektroinstalacije.
[5 empty] | kpl. | 3
| 3. | 2 | Demontaža pločastih radijatora te njihovo
otpajanje sa cijevnog razvoda.
U ovoj stavci je ponovna montaža te spajanje cijevni razvod
nakon servisa i čišćenja.
[5 empty] | kpl. | 8
| 3. | 3 | Dobava i montaža radijatorskih ventila sa termoglavom te
prigušnica za radijatore.
|  |  | ventil sa termoglavom 1/2" |  | kom. | 8
|  |  | prigušnica 1/2" |  | kom. | 8
| 3. | 4 | Dobava i montaža predizolirane bakrene cijevi u kolutu za produživanje instalacije freona plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A .
|  |  | Ø9,5 mm |  | m | 23
|  |  | Ø12,1 mm |  | m | 23
UKUPNO st. 3:
B. STROJARSKI RADOVI - UKUPNO

## C.ELEKTROINSTALACIJE
| R.BR. |  | OPIS STAVKE: | PROIZVOD KOJI SE NUDI | mj. | kol. | jed. cijena | cijena
C. |  |  | ELEKTRO RADOVI
| 1. |  | ENERGETSKI RAZVOD
KABELI, CIJEVI I KAB. POLICE
| 1. | 1 | Dobava, polaganje i spajanje energetskih kabela. Kabeli se polažu na perforiranim kabelski policama pod stropom. Obračun po m1. Polaže se:
Komplet sa spojnim i montažnim priborom.
|  |  | -NYY-J 4x50mm2 |  | m | 35
|  |  | -H07V-K 25mm2 |  | m | 35
|  |  | -H07V-K 16mm2 |  | m | 10
|  |  | -H07V-K 10mm2 |  | m | 50
|  |  | -H07V-K 6mm2 |  | m | 100
|  |  | -NHXH E90 3x1,5mm2 |  | m | 30
|  |  | -NYY-J 3x1,5mm2 |  | m | 240
|  |  | -NYY-J 5x1,5mm2 |  | m | 75
|  |  | -NYY-J 3x2,5mm2 |  | m | 540
|  |  | -NYY-J 5x2,5mm2 |  | m | 180
|  |  | -NYY-J 3x4mm2 |  | m | 100
|  |  | -NYY-J 5x4mm2 |  | m | 75
| 1. | 2 | Dobava i montaža perforiranih kabelskih pocinčanih polica sa nosačima za strop, zid. Komplet sa spojnim i montažnim priborom i nosačima. Obračun po m1. Montira se:
|  |  | - PK50 |  | m | 10
|  |  | - PK100 |  | m | 55
|  |  | - PK200 |  | m | 110
|  |  | - PK400 |  | m | 5
|  |  | - PPK50 |  | m | 10
|  |  | - PPK100 |  | m | 55
|  |  | - PPK200 |  | m | 110
|  |  | - PPK400 |  | m | 5
Komplet sa spojnim i montažnim priborom i nosačima.
| 1. | 3 | Dobava i polaganje instalacionih cijevi. Komplet sa nosačima min. svakih 1metar. Obračun po m1. Polaže se:
|  |  | - PNT 16 |  | m | 35
|  |  | - PNT 23 |  | m | 70
|  |  | - PNT 29 |  | m | 20
1. ENERGETSKI RAZVOD - UKUPNO:
| 2. |  | RAZVODNI ORMARI
| 2. | 1 | Razdjelnik +RO
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RO-FLEKSOGRAFIJA, dimenzija [600x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
|  |  | Podnožje/krov ormara 600x400mm, stupanj zaštite IP65 |  | kom | 1
|  |  | Podne klizne uvodnice 600x400mm |  | kom | 1
|  |  | Usponski nosači 2000mm |  | kom | 1
|  |  | Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 |  | kom | 1
|  |  | Temeljna ploča 2000x600mm |  | kom | 1
|  |  | Prednja vrata 2000x600mm, stupanj zaštite IP65 |  | kom | 1
|  |  | Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65 |  | kom | 1
|  |  | Maska podnožja 600mm |  | kom | 1
|  |  | Maska podnožja 400x100mm |  | kom | 1
|  |  | Džep za dokumentaciju A4 |  | kom | 1
OPREMA:
|  |  | Tropolni rastavljač-osigurač 250A, ugradnja na temeljnu ploču sa mogućnosti ručice na vratima. |  | kom | 1
|  |  | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 01 gG-gL, 160A |  | kom | 3
|  |  | Tropolni kompaktni prekidač snage 160A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD podesivom od 0.7-1xIn, prekidne moći 36kA |  | kom | 1
|  |  | Naponski okidač 230 VAC |  | kom | 1
Ručica produžena za prednju ugradnju
|  |  | Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje zakretom |  | kom | 1
|  |  | Natpis ''Emergency Stop'' |  | kom | 1
|  |  | Zaštita od neželjenog isključenja |  | kom | 1
|  |  | Signalna lampica zelena |  | kom | 3
|  |  | Držač LED lampice |  | kom | 3
|  |  | LED lampica zelena 230VAC |  | kom | 3
|  |  | Nosač natpisne pločice |  | kom | 3
|  |  | Natpisna pločica |  | kom | 3
|  |  | Strujni mjerni transformator 150/5A |  | kom | 3
|  |  | Digitalni multimetar za mjerenje napona,struja, frekvencije, faktora snage, aktivne i reaktivne snage i energije, 96x96mm., sa ETHERNET Modbus TCP/IP komunikacijom |  | kom | 1
|  |  | Tropolna rastavna sklopka 63A, za ugradnju na DIN nosač |  | kom | 1
|  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/4/0.03A |  | kom | 1
|  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/4/0.03A |  | kom | 4
|  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/4/0.3A |  | kom | 4
|  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B6A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2 |  | kom | 4
|  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, 10kA |  | kom | 11
|  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A, 10kA |  | kom | 28
|  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA |  | kom | 1
|  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A, 10kA |  | kom | 8
|  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A, 10kA |  | kom | 4
|  |  | Modularni distribucijski blok 250A, Icw=21kA, 11 odlaza, IP20 |  | kom | 4
|  |  | Sabirnica RST, 63A |  | kom | 2
|  |  | Zaštitna kapa za RST sabirnicu, |  | kom | 20
|  |  | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi |  | kompl | 1
|  |  | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RO-FLEKSOGRAFIJA, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. |  | kom. | 1
|  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl. | 1
|  |  | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: |  | kpl. | 1
|  |  | UKUPNO +RO-FLEKSOGRAFIJA: |  | kompl | 1
| 2. | 2 | Prespajanje postojeće instalacije na razvodni ormar sa potrebnim produživanjem kabela. Komplet sa svim spojnim i montažnim priborom. |  | kompl | 1
|  |  | 2. RAZVODNI ORMARI - UKUPNO: |  |  |  |  | 0
| 3. |  | RASVJETA
Sve stavke moraju u cijeni imati dobavu, montažu i spajanje sa svim potrebnim prespojnim napravama i žaruljama te ovjesnim i spojnim priborom. Svjetiljke su sve prema izboru investitora i projektanta a prema tehničkim zahtjevima iz troškovnika.
| 3. | 1 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne panik svjetiljke autonomije 3h, svjetlosni tok 100 lm, u pripravnom/trajnom spoju, IP42, s naljepnicom piktogramom usmjerenja. |  | kom | 13
| 3. | 2 | Dobava, montaža i spajanje LED vodotijesne svjetiljke, svjetlosni tok LED modula minimalno 5950 lm, snage 51W, IP66 zaštita, rad u temperaturnom području: -20°C do +45°C, životni vijek 50.000h pri L80B10, CRI > 80, 4000K. |  | kom | 33
3. RASVJETA - UKUPNO
| 4. |  | ELEKTRIČNA INSTALACIJA JAKE STRUJE
| 4. | 1 | Dobava, montaža i spajanje podžbuknog običnog prekidača 230V/10A po izboru investitora. Komplet |  | kom | 1
| 4. | 2 | Dobava, montaža i spajanje nadžbuknog običnog prekidača 230V/10A po izboru investitora. Komplet |  | kom | 4
| 4. | 3 | Dobava, montaža i spajanje nadžbuknog izmjeničnog prekidača 230V/10A po izboru investitora. Komplet |  | kom | 2
| 4. | 4 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne šuko priključnice tip po izboru investitora. Montira se: - 1 kom šuko priključnica 230V/16A IP44 Komplet |  | kom | 1
| 4. | 5 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne šuko priključnice tip po izboru investitora. Montira se: - 2 kom šuko priključnica 230V/16A IP44 Komplet |  | kom | 20
| 4. | 6 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne šuko priključnice tip po izboru investitora. Montira se: - 1 kom šuko priključnica 400V/16A 5P IP44 Komplet |  | kom | 8
| 4. | 7 | Dobava, montaža i spajanje kutije sa sabirnicom za izjednačenje potencijala PS49. Komplet sa sabirnicom. Komplet |  | kom | 5
| 4. | 8 | Dobava montaža i spajanje tipkala za isklop napona u nuždi sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom. Komplet |  | kom | 1
| 4. | 9 | Priprema strojeva za priključak na novu instalaciju. U pripremu spada odspajanje postojećih napojnih kabela i zamjena novim kabelom. Komplet |  | kom | 1
| 4. | 10 | Sitni spojni i montažni pribor. |  | kpl | 1
4. ELEKTRIČNA INSTALACIJA JAKE STRUJE - UKUPNO:
| 5. |  | OSTALO
| 5. | 1 | Funkcionalno ispitivanje električne instalacije i puštanje u pogon. |  | kpl | 1 |  | 0
| 5. | 2 | Ispitivanje kompletne električne instalacije od strane ovlaštene organizacije i izrada potrebnih izvještaja i uvjerenja. |  | kpl | 1 |  | 0
| 5. | 3 | Izrada projekta izvedenog stanja u dva primjerka. |  | kpl | 1 |  | 0
| 5. | 4 | Štemanje i zatvaranje svih potrebnih šliceva kao i probijanje zidova i ploča, kao i zbrinjavanje otpada. |  | kpl | 1 |  | 0
| 5. | 5 | Demontaža i propisno zbrinjavanje dotrajalih el. uređaja (svjetiljke fluo cca51komada, priključnice, prekidači i sl.) te demontaža i odspajanje postojećih el. kabela i kanalica. U stavku uključen prijevoz i sve potrebne takse za zbrinjavanje otpada. Broj svjetiljki, priključnica i prekidača ne utjeće na cijenu stavke. |  | kpl | 1 |  | 0
| 5. | 6 | Spajanje svih strojarskih i drugih trošila na električnu instalaciju. |  | kpl | 1 |  | 0
| 5. | 7 | Prespajanje vatrodojavne instalacije i ponovno spajanje u skladu sa novopostavljenom ventilacijom Stavci pripada sav spojni i montažni pribor, programiranje i puštanje u rad. |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 5. OSTALO- UKUPNO: |  |  |  |  | 0
C. ELEKTRO RADOVI - UKUPNO

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
B. | STROJARSKI RADOVI
C. | ELEKTRO RADOVI
Ukupno(kn):
PDV:
Sveukupno (kn):