## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK RADOVA
GRAĐEVINA: | ADAPTACIJA PROSTORA KONFEKCIJE U POGONU DES-a
114. BRIGADE 14, 21 000 SPLIT
INVESTITOR: | DES, Ustanova za zapošljavanje, rad i porfesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom
114. BRIGADE 14, 21 000 SPLIT
FAZA: | Troškovnik
PROJEKTANTI: | Domagoj Grabovac dipl.ing.građ. (građevisnki dio)
Ivica Tandara dipl.ing.str. (strojarski dio)
Toni Jakaša dipl.ing.el. (elektro dio)
Split, ožujak 2017.

## OPĆE ODREDBE
Opće odredbe vezane za troškovnik
Jedinične cijene navedene u Troškovniku radova moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a;
Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika;
U cijenu radova moraju biti uključeni svi troškovi rada i materijala (nabavu materijala, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manupulaciju materijalom na gradilištu), radne skele, pripremu i izvođenje radova, svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, takse i sva ostala davanja te zavisni troškovi koje je izvođač obvezan izvršiti iz bilo kojeg razloga.
U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ponuditelji moraju na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nude. Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navedeni su u opisu stavke. Dokaz jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje (troškovniku) navedeni kao primjer smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.
Cijena za svaku stavku mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, uzemljenje ako je potrebno i sve ostale radove do dovođenja u stanje pune funkcionalnosti.
U cijenu je potrebno ukalkulirati sav spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potrebno za potpuno funkcioniranje.
Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje sa dokumentacijom i situacijom na terenu te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude.
Dozvoljeno je nuditi isključivo opremu istih ili boljih tehničkih karakteristika od one predviđene ovim troškovnikom i projektom. Ponuditelj je dužan istu navesti po tipu i proizvođaču prilikom ispunjavanja troškovnika. Ugovorni izvođač je dužan za opremu dostaviti tehničke podatke na hrvatskom jeziku projektantu na suglasnost.
Rezanje kabela izvoditi na licu mjesta nakon izmjere stvarnih dužina trase, a naročito kod većih presjeka.
Sve kabele označiti odgovarajućim trajnim oznakama na oba kraja. Kabeli će se završiti kabelskim stopicama i toploskupljajućom cijevi osim kod manjih presjeka kabela koji su izrađeni iz jednog komada.
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti sa hrvatskom zakonskom regulativom.
Prije narudžbe opreme potrebno uzorak dostaviti Investitoru i projektantu na suglasnost.

## A.GRAĐEVINSKI RADOVI
| R.BR. |  | OPIS STAVKE: | PROIZVOD KOJI SE NUDI | mj. | kol. | jed. cijena | cijena
A. |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1. |  | BRAVARSKI RADOVI
| 1. | 1 | Dobava i montaža ul vrata dim:1.8x3.5 m izvedeno od alu profila sa prekidom termo mosta, sa 2 EPDM brtve. Vrata su dvokrilna sa panik letvom, nadsvjetlom na otvaranje ventus s polugom te sa svim potrebnim okovom XL britvele i hidraulikom za samozatvaranje. Ispuna u donjem dijelu vrata je sendvič panel u gornjem i nadsvjetlu izo lamistal sigurnosno staklo. Stavka uključuje montažu, demontažu i odvoz na deponij te sve potrebne opšave i ojačanja. |  | kom | 3
| 1. | 2 | Dobava i montaža ul vrata dim:2,0x3.5 m izvedeno od alu profila sa prekidom termo mosta, sa 2 EPDM brtve. Vrata su dvokrilna sa sa panik letvom, nadsvjetlom na otvaranje ventus s polugom te sa svim potrebnim okovom XL britvele i hidraulikom za samozatvaranje. Ispuna sendvič panel u donjem dijelu a u gornjem i nadsvjetlu izo lamistal sigurnosno staklo. Vrata dodatno ojačati zbog dimenzije. Stavka uključuje montažu demontažu i odvoz na deponij te sve potrebne opšave ojačanja. |  | kom | 1
| 1. | 3 | Dobava i montaža alu stijenke koja se sastoji od ul vrata dim:2,5x3.5 m sa svim potrebnim okovom. Ispuna izo staklo,sa panik letvom uključujući i demontažu postojeće stijenke u cijeni sve izvedeno od alu profila sa termo mostom, pojačanim okovom, hidraulički dvostruki zatvarač. Zbog dimenzija otvora ispuna sendvič panel u nadsvjetlu predvidjeti prozore sa mogućnošću otvaranja na ventus te izo lamistal staklo zbog sigurnosti sa lowe premazom Vrata dodatno ojačati zbog dimenzija. Stavka uključuje montažu demontažu i odvoz na deponij te sve potrebne opšave, ojačanja. |  | kom | 1
| 1. | 4 | Dobava i montaža uredskih ul vrata dim:0,8x2.5 m sa svim potrebnim okovom ispuna izo staklo sa mogućnošću otvaranja na ventus te izo lamistal staklo zbog sigurnosti sa lowe premazom. Vrata dodatno ojačati. Stavka uključuje montažu i dovoz te sve potrebne opšave, ojačanja. |  | kom | 1
| 1. | 5 | Dobava i montaža staklene stijenke KOPILIT sa svom potrebnom podkonstrukcijom dim: 6x4,5m. Osigurati otporivost za slučaj provjetravanja. Stavkom uključiti montažu, demontaž i odvoz stare čelične bravarije te sve potrebne opšave. |  | kom | 1
| 1. | 6 | Dobava i montaža nadsvjetla sastavljenog od 6 otvorivih i 6 fiksnih polja dim: 12x1,5m sa svim potrebnim okovom. Izvedba od termoprofila u boji po izboru projektanta. Ispuna izo sigurnosno lamistal staklo sa low premazom. Stavka uključuje i jednokrilna ulazna vrata 1x2,5m sa svim potrebnim okovom, samozatvaračem, panik letvom i nadsvjetlom. Stavkom uključiti montažu, demontaž i odvoz stare čelične bravarije te sve potrebne opšave. |  | kom | 1
| 1. | 7 | Sanacija postojećih otvora šivaonice i krojnice kako bi se spriječio prodor vode. Sanacija se sastoji od pripreme podloge te postave trajno elastičnog kita odnosno hydrostop premaza kao i izmjena brtvi. |  | kpl. | 1
| 1. | 8 | Građevinski radovi na popravku fasade i zidova koji su potrebni prilikom izmjene vanjske stolarije a da se sve dovede ispravno stanje. |  | kpl. | 1
UKUPNO st. 1
| 2. |  | RUŠENJE I IZRADA PREGRADNIH ZIDOVA
| 2. | 1 | PREGRADNI ZID d=10cm Dobava materijala i izrada / ugradnja gips- kartonskog pregradnog zida salona uzoraka. Debljina zida 10cm; jednostruka metalna podkonstrukcija iz pocinčanih CW75 / UW75 profila, montiranih u svemu prema uputama proizvođača; dvostrana jednoslojna obloga iz gips kartonskih ploča debljine 12,5mm; ispuna mineralnom vunom za ispunu pregradnih zidova, min. debljine 7,5cm; zaglađeno i bandažirano u kvaliteti K2. Etažna visina do 4,2m. Obračun po m2 izvedene pregrade. |  | m2 | 26.5
| 2. | 2 | Izrada Armstrong spuštenoga stropa, Nosivi T profili širine do 25 mm, uz rubove završni L profili. Ovješenje potrebnim visilicama, dužine do 0,8m. Ispuna od mineralnih ploča, debljine minimalno 15 mm. Konstrukcija i ispuna u dezenu i boji prema izboru investitora. Etažna visina do 4,3m; postavljanje stropa na visinu do 3,00m;uključuje potrebnu skelu / ljestve za rad na visini. MODULARNI SPUŠTENI STROP - tip kao Armstrong "HYDROBOARD" Board, raster 600x600mm |  | m2 | 35
| 2. | 3 | PREGRADNI ZID d=10cm Dobava materijala i izrada / ugradnja gips- kartonskih pregradnog zida EI90 između krojarnice i šivaonice. Debljina zida 10cm; jednostruka metalna podkonstrukcija iz pocinčanih CW75 / UW75 profila, montiranih u svemu prema uputama proizvođača; dvostrana jednoslojna obloga iz gips kartonskih ploča debljine 12,5mm; ispuna mineralnom vunom za ispunu pregradnih zidova, min. debljine 7,5cm; zaglađeno i bandažirano u kvaliteti K2. Etažna visina do 4,2m. Obračun po m2 izvedene pregrade s izrađenim vratima u skladu s bravarom zbog jednostavnije ugradnje. |  | m2 | 55
| 2. | 4 | Rušenje pregradnih zidova između šivaonice i krojnice u svrhu izrade novog ureda i demontaža ulaznih vrata. Stavka uključuje odvoz porušenog materijala na deponij. |  | kpl | 1
| 2. | 5 | PREGRADNI ZID d=10cm Dobava materijala i izrada / ugradnja gips- kartonskih pregradnih zidova EI90 za ured, modelarnicu i podjelu skladišta. Debljina zida 10cm; jednostruka metalna podkonstrukcija iz pocinčanih CW75 / UW75 profila, montiranih u svemu prema uputama proizvođača; dvostrana jednoslojna obloga iz gips kartonskih ploča debljine 12,5mm; ispuna mineralnom vunom za ispunu pregradnih zidova, min. debljine 7,5cm; zaglađeno i bandažirano u kvaliteti K2. Etažna visina do 4,2m. Obračun po m2 izvedene pregrade s izrađenim vratima u skladu s bravarom zbog jednostavnije ugradnje. |  | m2 | 61.7
| 2. | 6 | Strojno pilanje AB zidnog panela za proširenje vrata. |  | m1 | 3
| 2. | 7 | Građevinski radovi na popravku fasade i zidova koji su potrebni prilikom izmjene vanjske stolarije a da se sve dovede ispravno stanje. |  | kpl | 1
UKUPNO st. 2
| 3. |  | PODOPOLAGAČKI I LIČILAČKI RADOVI
| 3. | 1 | Priprema podloge strojno kugličnim sačmarenjem,brušenjem ili frezanjem. Priprema se izvodi zbog odstranjivanja loših površinskih dijelova sa komplet čišćenjem, usisavanjem,a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu (vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm).Obracun po m2. |  | m2 | 805
| 3. | 2 | Izvršiti sanaciju pukotina, oštećenja na podu kao i korekciju visina sa reparaturnim mortom na bazi epoksidnih smola tip kao Sikafloor 156/161 ili jednako vrijedan i punila na bazi kvarcnog pijeska, izrazito visoke otpornosti na habanje i opterećenja. Tlačna čvrstoća: 80 N/mm2 Savojna čvrstoća: 40 N/mm2 |  | m1 | 805
| 3. | 3 | Impregnacija poda brzo sušećim Primerom za neupojne podloge tip kao UZIN PE280 ili jednakovrijedan. Proizvod se nanosi valjkom. Obračun po m2. |  | m2 | 805
| 3. | 4 | Izrada izravnavajuće mase na kompletnoj površini poda, proizvod kao UZIN NC160 ili jednakovrijedan u debljini minimalno 5mm. Izvodi se u jednom sloju Svedskom lopaticom ili u dvije ruke gleterom. Obračun po m2. |  | m1 | 805
| 3. | 5 | Dobava homogene vinil podne obloge tip kao Terkett IQ Megalit ili jednakovrijedan. Težina 2600gr, klasa 34, klasa otpornosti na abraziju T, završna zaštita PUR IQ. U količinu dobave uključen i otpad pri krojenju od cca. 10%. |  | m2 | 874
| 3. | 6 | Postava homogene podne obloge ljepljenjem disprzivnim ljepilom tip kao UZIN K 2000S. Spojevi se vare pripadajućom elektrodom za varenje multicolor. Obračun po m2. Postavu mora vršiti ovlašteni podopolagač. |  | m2 | 874
| 3. | 8 | Izrada zaobljenog spoja zida i poda tkz. holker sokla od radijusa R=3-5 cm i visine 10 cm od istovijetne podne obloge, unutarnji i vanjski kutevi se vare elektrodom. Obraćun po m1. |  | m | 195
| 3. | 9 | Silikoniranje svih spojeva podne obloga sa vratima, cijevima i vertikalama silikonom u boji kao podna obloga. |  | kpl | 1
| 3. | 9 | Dobava i ugradnja prijelaznih lajsni od eloksiranog aluminija sa tiplom i vijkom. Obraćun po m1. |  | m | 12
| 3. | 10 | Mjestimično struganje stare boje, bandažiranje pukotina te gletovanje teranil smjesom u dvije ruke i brušenjem. Gletovanjem je potrebno obuhvatiti ostrugane površine, bandažirane površine te veće neravnine. Radna skela uključena u cijenu. |  | m2 | 2250
| 3. | 11 | Dvokratno bojanje unutarnjih zidova i stropova disperzivnim bojama po izboru naručitelja. U stavku uključiti potrebna krpanja i popravke eventualnih neravnina. Radna skela uključena u cijenu. Obračun po m²
|  |  | zidovi |  | m2 | 1376
|  |  | stropovi |  | m2 | 874
| 3. | 12 | Bojanje transportnih puteva uljenom bojom i šablonama. Obračun po m1. |  | m1 | 20
UKUPNO st. 3
A. GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO

## B.STROJARSKI RADOVI)
| R.BR. |  | OPIS STAVKE: | PROIZVOD KOJI SE NUDI | mj. | kol. | jed. cijena | cijena
B. |  |  | STROJARSKI RADOVI
| 1. |  | VENTILACIJA
| 1. | 1 | Ventilacijska rekuperatorska jedinica sa pločastim protustrujnim aluminijskim rekuperatoskim izmjenjivačem, by-passom te visokoučinkovitim centrifugalnim EC ventilatorom bez četkica s direktnim pogonom , vodenim izmjenjivačem montiranim unutar uređaja. Uređaj najmjenjen za podnu ili podstropnu hirizontalnu ugradnju, izrađen je od aluminijskih profila i izoliranih 36 mm Aluzinc panela otpornim na koroziju i oksidaciju. Standardna isporuka uključuje F7 filtere svježeg zraka i M5 filtere na odsisnom zraku. KE-EVO-PH LCD dodirni panel-upravljač sa digitalnim prikazom upravlja radom ventilatora (ručno, automatski, automatski putem CO2, CO2/VOC ili EE16 senzora vlage), omogućuje paljenje i gašenje uređaja te vremensko programiranje. Upravljač štiti rekuperator od stvaranja leda upravljanjem protokom zraka, upravlja predgrijačima, dogrijačima, ventilima na vodenom izmjenjivaču, by-pass žaluzinom, omogućava prikaz alarma zaprljanosti filtera i kvara ventilatora. Uređaj mora zadovoljavati ERP 2016 regulativu.
proizvođač kao ili sl: ZEEN
tip: KE-HRETOP-EC4
zastupa Klima expert doo
|  |  | protok dobavnog zraka |  | 3200 m3/h
|  |  | protok otpadnog zraka |  | 3200 m3/h
|  |  | raspoloživi pad tlaka na dobavnom zraku |  | 250 Pa
|  |  | raspoloživi pad tlaka na otpadnom zraku |  | 250 Pa
|  |  | efikasnost rekuperatora zima |  | 86,9%
|  |  | temperatura vode(grijanje) na vodenom izmjenjivaču |  | 55/45°C
|  |  | učin vodenog izmjenjivača(grijanje) |  | 18,59 kW
|  |  | pad tlaka vodenog izmjenjivača |  | 6,96 kPa
|  |  | efikasnost rekuperatora ljeto |  | 80,3%
|  |  | napajanje |  | 230V- 1ph-50Hz
|  |  | el snaga 2 x ventilatora x 1,34kW |  | 2,68 kW
|  |  | dužina |  | 2385 mm
|  |  | širina |  | 1584 mm
|  |  | visina |  | 1080 mm
|  |  | masa |  | 530 kg
|  |  | U ovoj stavci su frekventni upravljači,kanalni osjetnik temperature,te regulator za upravljanje i kompletna automatika za pravilan rad. |  | kpl. | 1
| 1. | 2 | Aluminijska fiksna žaluzija za dovod i odvod zraka, s jednim redom lamela, sa ugradbenim okvirom, proizvod kao Klimaoprema ili sl. sljedećih dimenzija:
|  |  | AFŽV 1500 x 400 + UR |  | kom | 2
| 1. | 3 | Regulacijske cilindrične zaklopke, izrađene iz pocinčanog čeličnog lima sa samokočivim regulacijskim plastičnim mehanizmom (ugrađuje se na zaklopke promjera D ≤ 250 mm i temperature do 70˚C), te metalnim mehanizmom za promjere D≥250 mm, proizvod kao Klimaoprema ili sl.sljedećih dimenzija:
|  |  | RZ-C Ø250 |  | kom | 14
| 1. | 4 | Rešetke i anemostati za dovod i odvod zraka, izrađene od Al-profila, oličene u RAL boju po izboru projektanta interijera. Sa dva reda pojedinačno podesivih lamela, prednji red lamela je hotizontalan. Ugradnja s ugradbenim okvirom i bravicama. Ugradbeni okvir izrađen od pocinčanog čeličnog lima, proizvod kao Klimaoprema tip OAH ili sl.sljedećih dimenzija BxH:
|  |  | DVS-K 500 fi 250 |  | kom. | 14
| 1. | 5 | Pravokutni kanali za razvod zraka izrađeni iz pocinčanog lima klasa 1,4 po DIN 24191 ( EUROVENT 2,2 ) uključivo prirubnički profili Mez/Gephard P20/30 i kutnici. Kanali s većom stranicom od 300 mm ukrućuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, kanalski nastavci, koljena s registrima skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza. Isključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal.
|  |  | Obračun po kg |  | kg | 1440
| 1. | 6 | Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal za spajanje i montažu kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti pomoću negorive teka-strip ili dec trake.
|  |  | Obračun po kg |  | kg | 432
| 1. | 7 | Okrugli (spiro) ventilacijski kanali od pocinčanog čeličnog lima – izrada po DIN 24147 (klasa 1,4 po DIN 24194 ili EUROVENT 2,2 ) U isporuku je uključena odgovarajuća količina spojnica, za spajanje ravnih dionica međusobno, kao i fazonskih komada. Uključivo fazonski komadi ( lukovi, T-komadi, prijelazni komadi i redukcije i dr. ) i sav ovjesni materijal na čeličnu konstrukciju. Sljedećih dimenzija:
|  |  | Ø450 |  | m | 6
|  |  | Ø315 |  | m | 20
|  |  | Ø250 |  | m | 10
| 1. | 8 | Fleksibilna predizolirana alu-cijev za zrak, proizvod kao AIR SONO CONNECTIONS tip ALUCONNECT ili jednakovrijedan. Uključiti sav pribor i materijal potreban za ugradnju. Sljedećih dimenzija:
|  |  | Ø450 |  | m | 2
|  |  | Ø250 |  | m | 14
| 1. | 9 | Toplinska izolacija pravokutnih i okruglih kanala toplinskom izolacijom s parnom branom, klase B1, debljine 13 mm, proizvod kao Armaflex AF tip AF-13-99/E. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila te završne originalne trake kao AF/Armaflex za spojeve. Navedenim materijalom predviđena je izolacija kompletnog kanalskog razvoda kondicioniranog i povratnog zraka, svježeg i dijela otpadnog zraka, te plenuma.
|  |  | Obračun po m2 |  | m2 | 90
| 1. | 10 | Puštanje u pogon klimakomore od strane ovlaštenog servisa proizvođača , uključivo izrada protokola, prethodna kontrola instalacije, stavljanje pod napon, podešavanje automatske regulacije, programiranje režima rada prema zahtjevu naručitelja i sva potrebna dokumentacija na hrvatskom jeziku. |  | kpl | 1
| 1. | 11 | Balansiranje i podešavanje kmpletnog sustava na zračnoj strani, probni rad u trajanju od 72 sata, te puštanje u redovan pogon instalacije do potpune funkcionalnosti sa izdavanjem zapisnika o obavljenim radovima i ispitivanjima. Troškovi pogonske energije nisu uključeni. |  | kpl | 1
| 1. | 12 | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske spremnosti uključivo mehanička montaža pripadnih elemenata automatske regulacije. |  | kpl | 1
| 1. | 13 | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.) |  | kpl | 1
| 1. | 14 | Sitno potrošni materijal potreban za ugradnju sve gore navedene opreme do potpune pogonske funkcionalnosti |  | kpl | 1
| 1. | 15 | Izdavanje garancijskih listova za ugrađenu opremu, izrada uputa za održavanje, te školovanje osoblja za rukovanje instalacijom |  | kpl | 1
| 1. | 16 | Transport navedene opreme do mjesta ugradnje kao i raznošenje opreme i alata po gradilištu. Povrat eventualno preostalog materijala na skladište izvođača, te čišćenje radilišta nakon završene montaže. |  | kpl | 1
| 1. | 17 | Prikupljanje i ishođenje svih potrebnih izjava o sukladnosti opreme i atesta od ovlaštenih kuća, potrebnih pri tehničkom pregledu objekta. |  | kpl | 1
| 1. | 18 | Pripremno i završni radovi, te građevinska pripomoć uz uporabu skele na visini većoj od 2.5 m. |  | kpl | 1
| 1. | 19 | Građevinski radovi kao probijanje rupa u AB zidu za prolaz
instalacija ventilacije.
|  |  | otvor 1500x500 d=30cm |  | kom. | 2
UKUPNO st. 1:
| 2. |  | GRIJANJE KLIMA KOMORE I KOMPRIMIRANI ZRAK
| 2. | 1 | Toplinski predizolirane bakrene cijevi za razvod instalacije grijanja, uključivo fitinge, lukove, koljena, prelazne komade i sl., slijedećih dimenzija:
|  |  | Ø28x1 |  | m | 22
|  |  | Izolacija AC 28x13mm |  | m | 22
| 2. | 2 | Troputi mješajući ventil sa glavom za regulaciju temperature tople vode, izrađen od mesinga, NO25. |  | kom | 1
| 2. | 3 | Kuglasta slavina za navojnu ugradnju, slijedećih dimenzija, (u stavku uključiti sav potreban spojni i brtveni materijal):
|  |  | DN25 NP 6 |  | kom | 4
| 2. | 4 | Nepovratni ventil za navojnu ugradnju uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal
|  |  | DN25 NP 6 |  | kom | 1
| 2. | 5 | Hvatač nečistoća za navojnu ugradnju, slijedećih dimenzija, (u stavku uključiti sav potreban spojni i brtveni materijal):
|  |  | DN25 NP 6 |  | kom | 1
| 2. | 6 | Ventili za hidrauličko balansiranje, proizvod kao IMI International, sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, opremljen mjernim priključcima za podešavanje protoka, priključkom za ispust, te ručnim kolom sa skalom za predpodešavanje i blokiranje podešenog položaja, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom za spajanje na cijevni razvod. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta i izradu zapisnika o postignutim protocima.
tip kao STAD ili sl.sljedećih dimenzija:
|  |  | DN25 NP10 |  | kom | 1
| 2. | 7 | Ispusna navojna slavina za vodu, nazivnog tlaka PN 16,u kompletu s vijčanom spojkom, kapom i lancem, dimenzije
|  |  | DN15 |  | kom | 2
| 2. | 8 | Odzračni lončić sa automatskim odzračnim ventilom NO 15. |  | kom | 2
| 2. | 9 | Termometar 0-100C. |  | kom. | 2
| 2. | 10 | Manometar 0-6bara. |  | kom. | 2
| 2. | 11 | Čelične bešavne cijevi za razvod instalacije komprimiranog zraka, uključivo fitinge, lukove, koljena, prelazne komade i sl., slijedećih dimenzija:
|  |  | NO25 |  | m | 110
|  |  | NO20 |  | m | 56
U ovoj stavci je čišćenje,miniziranje te lakiranje plavom bojom.
| 2. | 12 | Brze spojnice za komprimirani zrak priključka NO20. |  | kpl. | 37
| 2. | 13 | Sitni i potrošni materijal koji nije posebno specificiran a koji je nužan za montažu opreme, kao boce s kisikom, brtve, vijci, matice, ovjesi, konzole, pričvrsni materijal, materijal za varenje i lemljenje, proturne cijevi, ostali fazonski komadi te pomoćni materijal. |  | kpl | 1
| 2. | 14 | Montaža specificirane opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti, uključivo hladna i topla tlačna proba, punjenje instalacije, pražnjenje i ponovno punjenje radi ispiranja, izrada radioničke dokumentacije za nestandardnu opremu, ostala eventualno potrebna razrađivanja dokumentacije, odzračivanje, uz pisano izvješće o uspješno obavljenim probama i postignutim parametrima, probnim pogonom u trajanju od 48 sati i sudjelovanju pri puštanju u pogon, podešavanju i balansiranju s ovlaštenim serviserima i predstavnicima isporučioca opreme. Troškovi pogonske energije nisu uključeni. |  | kpl | 1
| 2. | 15 | Troškovi prijevoza i uskladištenja materijala specificiranog po stavkama, od mjesta nabave do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, te odvoz preostalog materijala sa radilišta. |  | kpl | 1
| 2. | 16 | Stalno čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.) |  | kpl | 1
| 2. | 17 | Pomoćni građevinski radovi potrebni kod ugradnje sve gore navedene opreme, poput bušenja rupa u zidu/stropu za polaganje cjevovoda i sl. |  | kpl | 1
UKUPNO st. 2:
| 3. |  | DEMONTAŽNI RADOVI TE RADOVI VEZANI NA SANACIJU I DEMONTAŽNE RADOVE
| 3. | 1 | Demontažni radovi na ventilacijskom sustavu:
|  |  | -demontaža ventilacijskih kanala komplet sa rešetkama |  | kg | 1150
|  |  | -demontaža odsisnih ventilatora(cca 200kg) |  | kpl. | 2
|  |  | -demontaža odsisnih ventilacijskih napa(cca 400kg) |  | kom. | 4
-dobava i montaža novih kanala te njihova prilagodba na novu
|  |  | poziciju |  | kg | 270
|  |  | -montaža napa na novu poziciju |  | kom. | 4
U ovoj stavci je odvod na deponij.
| 3. | 2 | Demontaža kalorifera te njihovo otpajanje sa kanalnog i
cijevnog razvoda,čišćenje te servis.
U ovoj stavci je ponovna montaža te spajanje na kanalni i
cijevni razvod te pušatanj u pogon.
Stavka podrazumjava otpajanja i spajanje na elektroinstalacije.
[5 empty] | kpl. | 9
| 3. | 3 | Demontaža kazetnih jedinica split sustava te njihovo
otpajanje sa bakrenog cijevnog razvoda,polačenje radne
tvari a sve radi novog smještaja instalacija.
U ovoj stavci je ponovna montaža te spajanje cijevni razvod
vakumiranje te pušatanje u pogon.
Stavka podrazumjava otpajanja i spajanje na elektroinstalacije.
[5 empty] | kpl. | 7
| 3. | 4 | Demontaža pločastih radijatora te njihovo
otpajanje sa cijevnog razvoda.
U ovoj stavci je ponovna montaža te spajanje cijevni razvod
nakon servisa i čišćenja.
[5 empty] | kpl. | 7
| 3. | 5 | Dobava i montaža radijatorskih ventila sa termoglavom te
prigušnica za radijatore.
|  |  | ventil sa termoglavom 1/2" |  | kom. | 7
|  |  | prigušnica 1/2" |  | kom. | 7
| 3. | 6 | Dobava i montaža predizolirane bakrene cijevi u kolutu za produživanje instalacije freona plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A .
|  |  | Ø9,5 mm |  | m | 25
|  |  | Ø12,1 mm |  | m | 25
UKUPNO st. 3:
B. STROJARSKI RADOVI - UKUPNO

## C.ELEKTROINSTALACIJE
| R.BR. |  | OPIS STAVKE: | PROIZVOD KOJI SE NUDI | mj. | kol. | jed. cijena | cijena
C. |  |  | ELEKTRO RADOVI
| 1. |  | ENERGETSKI RAZVOD
KABELI, CIJEVI I KAB. POLICE
| 1. | 1 | Dobava, polaganje i spajanje energetskih kabela. Kabeli se polažu na perforiranim kabelski policama pod stropom. Obračun po m1. Polaže se:
Komplet sa spojnim i montažnim priborom.
|  |  | -NYY-J 4x95mm2 |  | m | 54
|  |  | -H07V-K 50mm2 |  | m | 54
|  |  | -H07V-K 16mm2 |  | m | 75
|  |  | -H07V-K 10mm2 |  | m | 200
|  |  | -H07V-K 6mm2 |  | m | 250
|  |  | -NHXH E90 3x1,5mm2 |  | m | 90
|  |  | -NYY-J 3x1,5mm2 |  | m | 450
|  |  | -NYY-J 5x1,5mm2 |  | m | 300
|  |  | -NYY-J 3x2,5mm2 |  | m | 2548
|  |  | -NYY-J 5x2,5mm2 |  | m | 1680
|  |  | -NYY-J 3x4mm2 |  | m | 70
|  |  | -NYY-J 5x4mm2 |  | m | 70
|  |  | -NO5RR-F 3x1,5mm2 |  | m | 400
|  |  | -NO5RR-F 5x1,5mm2 |  | m | 300
| 1. | 2 | Dobava i montaža perforiranih kabelskih pocinčanih polica sa nosačima za strop, zid. Komplet sa spojnim i montažnim priborom i nosačima. Obračun po m1. Montira se:
|  |  | - PK50 |  | m | 55
|  |  | - PK100 |  | m | 110
|  |  | - PK200 |  | m | 300
|  |  | - PK400 |  | m | 25
|  |  | - PPK50 |  | m | 55
|  |  | - PPK100 |  | m | 110
|  |  | - PPK200 |  | m | 300
|  |  | - PPK400 |  | m | 25
Komplet sa spojnim i montažnim priborom i nosačima.
| 1. | 3 | Dobava i polaganje instalacionih cijevi. Komplet sa nosačima min. svakih 1metar. Obračun po m1. Polaže se:
|  |  | - PNT 16 |  | m | 100
|  |  | - PNT 23 |  | m | 350
|  |  | - PNT 29 |  | m | 70
|  |  | - CSS 20 |  | m | 30
|  |  | - CSS 25 |  | m | 50
1. ENERGETSKI RAZVOD - UKUPNO:
| 2. |  | RAZVODNI ORMARI
| 2. | 1 | Razdjelnik +RO
Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RO, dimenzija [(800+800)x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
|  |  | Podnožje/krov ormara 800x400mm, stupanj zaštite IP65, |  | kom | 2
|  |  | Podne klizne uvodnice 800x400mm |  | kom | 2
|  |  | Usponski profili 2000mm |  | kom | 2
|  |  | Stražnja ploča 2000x800mm, stupanj zaštite IP65 |  | kom | 2
|  |  | Temeljna ploča 2000x800mm |  | kom | 2
|  |  | Prednja vrata 2000x800mm, stupanj zaštite IP65 |  | kom | 2
|  |  | Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65 |  | kom | 1
|  |  | Maska podnožja 800x100mm |  | kom | 2
|  |  | Maska podnožja 400x100mm |  | kom | 1
|  |  | Set za povezivanje ormara |  | kom | 1
|  |  | Džep za dokumentaciju A4 |  | kom | 1
OPREMA:
|  |  | Tropolni+N katodni odvodnik prenapona klase C, 40kA, sa kontaktom za signalizaciju dotrajalosti |  | kom | 1
|  |  | Tropolni kompaktni prekidač snage 250A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD podesivom od 0.7-1xIn, prekidne moći 36kA |  | kom | 1
|  |  | Naponski okidač 230 VAC |  | kom | 1
|  |  | Tipkalo gljiva za isključenje u slučaju nužde, 1NO+1NC, 230VAC otpuštanje zakretom |  | kom | 1
|  |  | Natpis ''Emergency Stop'' |  | kom | 1
|  |  | Zaštita od neželjenog isključenja |  | kom | 1
|  |  | Signalna lampica crvena |  | kom | 1
|  |  | Signalna lampica zelena |  | kom | 3
|  |  | Držač LED lampice |  | kom | 4
|  |  | LED lampica crvena 230VAC |  | kom | 1
|  |  | LED lampica zelena 230VAC |  | kom | 3
|  |  | Nosač natpisne pločice |  | kom | 4
|  |  | Natpisna pločica |  | kom | 4
|  |  | Strujni mjerni transformator 150/5A |  | kom | 3
|  |  | Digitalni multimetar za mjerenje napona,struja, frekvencije, faktora snage, aktivne i reaktivne snage i energije, 96x96mm., sa ETHERNET Modbus TCP/IP komunikacijom |  | kom | 1
|  |  | Četveropolni kompaktni prekidač snage 160A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD podesivom od 0.7-1xIn, prekidne moći 25kA |  | kom | 2
|  |  | Tropolni rastavljač-osigurač 100A, ugradnja na temeljnu ploču |  | kom | 3
|  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/4/0.03A |  | kom | 1
|  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/4/0.3A |  | kom | 1
|  |  | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 63/4/0.03A |  | kom | 6
|  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA |  | kom | 4
|  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, 10kA |  | kom | 2
|  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A, 10kA |  | kom | 83
|  |  | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C20A, 10kA |  | kom | 4
|  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA |  | kom | 1
|  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C10A, 10kA |  | kom | 8
|  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A, 10kA |  | kom | 25
|  |  | Tropolni minijaturni automatski prekidač C63A, 10kA |  | kom | 1
|  |  | Četveropolni bešumni sklopnik 4NO, 40A, napon upravljanja 230VAC |  | kom | 8
|  |  | Sabirnica RST, 63A |  | kom | 6
|  |  | Zaštitna kapa za RST sabirnicu |  | kom | 50
|  |  | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi |  | kompl | 1
|  |  | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. |  | kom. | 1
|  |  | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal |  | kpl. | 1
|  |  | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: |  | kpl. | 1
|  |  | UKUPNO +RO: |  | kompl | 1
| 2. | 2 | Prespajanje postojeće instalacije na razvodni ormar sa potrebnim produživanjem kabela. Komplet sa svim spojnim i montažnim priborom. |  | kompl | 1
| 2. | 3 | Prespajanje postojeće instalacije u prostoru uzoraka sa izmještanjem razvodnog ormara na dogovorenu poziciju. Komplet sa svim radovima i spojnim i montažnim priborom. |  | kompl | 1
| 2. | 4 | Dobava montaža i spajanje opreme u postojeći razvodni ormar za potrebe nove opreme. Montira se slijedeć oprema: 1 kom RCD 40/003/4p 4 kom automatski osigurač C10A,3p 3 kom automatski osigurač C10A, 1p Komplet sa svim radovima i spojnim i montažnim priborom. |  | kompl | 1
2. RAZVODNI ORMARI - UKUPNO:
| 3. |  | RASVJETA
|  |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne panik svjetiljke autonomije 3h, svjetlosni tok 100 lm, u pripravnom/trajnom spoju, IP42, s naljepnicom piktogramom usmjerenja. |  | kom | 16
| 3. | 1 | Dobava, montaža i spajanje LED vodotijesne svjetiljke, svjetlosni tok LED modula minimalno 5950 lm, snage 51W, IP66 zaštita, rad u temperaturnom području: -20°C do +45°C, životni vijek 50.000h pri L80B10, CRI > 80, 4000K. |  | kom | 89
| 3. | 2 | Dobava, montaža i spajanje LED dekorativne nadgradne svjetiljke, optika protiv blještanja, životni vijek 50.000h pri L80B10, svjetlosni tok LED modula 3200lm, snage 32W, IP40 zaštita, CRI > 80, 4000K. |  | kom | 4
3. RASVJETA - UKUPNO
| 4. |  | ELEKTRIČNA INSTALACIJA JAKE STRUJE
| 4. | 1 | Dobava, montaža i spajanje podžbuknog seta . Set se sastoji od slijedećih elemenata:
|  |  | podžbukna kutija 4modula |  | kom | 1
|  |  | nosivi i ukrasni okvir za 4modula |  | kom | 1
|  |  | šuko priključnica 16A, 230V (2M) |  | kom | 2
|  |  | Komplet |  | kom | 9
| 4. | 2 | Dobava, montaža i spajanje podžbuknog običnog prekidača 230V/10A po izboru investitora. Komplet |  | kom | 1
| 4. | 3 | Dobava, montaža i spajanje nadžbuknog običnog prekidača 230V/10A po izboru investitora. Komplet |  | kom | 6
| 4. | 4 | Dobava, montaža i spajanje nadžbuknog izmjeničnog prekidača 230V/10A po izboru investitora. Komplet |  | kom | 2
| 4. | 5 | Dobava, montaža i spajanje podžbukne šuko priključnice tip po izboru investitora. Montira se: - 1 kom šuko priključnica 230V/16A Komplet |  | kom | 1
| 4. | 6 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne šuko priključnice tip po izboru investitora. Montira se: - 1 kom šuko priključnica 230V/16A IP44 Komplet |  | kom | 1
| 4. | 7 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne šuko priključnice tip po izboru investitora. Montira se: - 2 kom šuko priključnica 230V/16A IP44 Komplet |  | kom | 87
| 4. | 8 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne šuko priključnice tip po izboru investitora. Montira se: - 1 kom šuko priključnica 400V/16A 5P IP44 Komplet |  | kom | 56
| 4. | 9 | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isključenje u nuždi kao Jpr10 crvene boje sa radnim kontaktom. Komplet |  | kom | 2
| 4. | 10 | Dobava, montaža i spajanje kutije sa sabirnicom za izjednačenje potencijala PS49. Komplet sa sabirnicom. Komplet |  | kom | 10
| 4. | 11 | Priprema strojeva za priključak na novu instalaciju. U pripremu spada odspajanje postojećih napojnih kabela i zamjena novim kabelom. Komplet |  | kom | 70
| 4. | 12 | Dobava montaža i spajanje nosača nadžbuknih priključnica. Nosač je izrađen od pocinčanog Fe lima i na njemu se trebaju montirati priključnice iz stavke 4.7 i 4.8 te cijev sa brzom spojnicom za zrak. Komplet |  | kom | 38
| 4. | 13 | Dobava montaža i spajanje kutnih utikača 16A, 230V za spoj strojeva. Komplet |  | kom | 50
| 4. | 14 | Dobava montaža i spajanje tipkala za isklop napona u nuždi sa jednim radnim i jednim mirnim kontaktom. Komplet |  | kom | 1
| 4. | 15 | Sitni spojni i montažni pribor. |  | kpl | 1
4. ELEKTRIČNA INSTALACIJA JAKE STRUJE - UKUPNO:
5. |  |  | ELEKTRIČNA INSTALACIJA SLABE STRUJE
| 5. | 1 | Dobava, montaža i spajanje opreme za prijem kabela u postojeći komunikacijski ormar. Montira se:
|  |  | patch panel 4xRJ45 Cat 6 UTP sa stražnjim držačem kabela |  | kom | 1
|  |  | prespojni patch kabel Cat 6 UTP 2m, siva boja (Tel) |  | kom | 2
|  |  | prespojni patch kabel Cat 6 UTP 2m, žuta boja (LAN) |  | kom | 2
|  |  | vijci, matice, vezice i sl. |  | kpl | 1
|  |  | Ukupno st. 5.1. |  | kpl | 1
| 5. | 2 | Dobava i polaganje kabela slabe struje. Komplet sa spajanjem i konektiranjem na oba kraja. Polaže se:
|  |  | - UTP Cat6 |  | m | 75
|  |  | - PVC kanalica |  | m | 73
| 5. | 3 | Dobava, montaža i spajanje podžbuknog seta priključnica. Set se sastoji od slijedećih elemenata:
|  |  | podžbukna kutija 4modula |  | kom | 1
|  |  | nosivi i ukrasni okvir za 4modula |  | kom | 1
|  |  | kom. priključnica RJ45 Cat6 |  | kom | 4
|  |  | Komplet |  | kom | 1
| 5. | 4 | Ispitivanje kompjuterske instalacije i puštanje u rad. |  | kpl | 1
| 5. | 5 | Ispitivanje UTP dionica s izdavanjem rezultata mjerenja elektroničkom obliku, uključeno označavanje priključnica. |  | kom | 4
| 5. | 6 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja s planom ožičenja unutar ormara |  | kpl | 1
| 5. | 7 | Sitni potrošni spojni i montažni materijal |  | kpl | 1
5. EL. INSTALACIJA SLABE STRUJE - UKUPNO:
6. |  |  | VATRODOJAVA
Napomena:
Svi javljači i oprema trebaju biti kompaktibilni sa postojećim sustavom na objektu.
| 6. | 1 | Dobava montaža i spajanje kombiniranog-multikriterijskog javljača požara s ugrađenim izolatorom petlje. Komplet s podnožjem |  | kom | 2
| 6. | 2 | Spajanje novih javljača i uklapanje u postojeći sustav vatrodojave. |  | kpl. | 1
| 6. | 3 | Isporuka i ugradnja ulazno izlaznog modula s ugrađenim izolatorom petlje zajedno s pripadajućom n/ž kutijom |  | kom | 1
| 6. | 4 | Dobava, montaža i spajanje kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm za povezivanje elemenata vatrodojavnog sustava ,kabel se polaže u instalacijsku PNT cijev 16 mm. Uključivo i cijev. |  | m | 20
| 6. | 5 | Označavanje elemenata sustava |  | kom | 2
| 6. | 6 | Programiranje vatrodojavne centrale i puštanje u pogon |  | kom | 1
| 6. | 7 | Ispitivanje sustava od ovlaštene organizacije i izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava |  | kpl | 1
| 6. | 8 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja |  | kpl | 1
6. VATRODOJAVA - UKUPNO:
7. |  |  | OSTALO
| 7. | 1 | Funkcionalno ispitivanje električne instalacije i puštanje u pogon. |  | kpl | 1
| 7. | 2 | Ispitivanje kompletne električne instalacije od strane ovlaštene organizacije i izrada potrebnih izvještaja i uvjerenja. |  | kpl | 1
| 7. | 3 | Izrada projekta izvedenog stanja u dva primjerka. |  | kpl | 1
| 7. | 4 | Štemanje i zatvaranje svih potrebnih šliceva kao i probijanje zidova i ploča, kao i zbrinjavanje otpada. |  | kpl | 1
| 7. | 5 | Spajanje svih strojarskih i drugih trošila na električnu instalaciju. |  | kpl | 1
| 7. | 6 | Demontaža i propisno zbrinjavanje dotrajalih el. uređaja (svjetiljke fluo cca90komada, priključnice, prekidači i sl.) te demontaža i odspajanje postojećih el. kabela i kanalica. U stavku uključen prijevoz i sve potrebne takse za zbrinjavanje otpada. Broj svjetiljki, priključnica i prekidača ne utjeće na cijenu stavke. |  | kpl | 1
OSTALO- UKUPNO:
C. ELEKTRO RADOVI - UKUPNO

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
B. | STROJARSKI RADOVI
C. | ELEKTRO RADOVI
Ukupno(kn):
PDV:
Sveukupno (kn):